## Лист1
Марка аппарата | Шаг рёбер, мм | Площадь поверхности теплообмена,м2 | Тепловой поток Q, кВт, Δt=10С | Расход воздуха, м3/ч | Вентилятор |  |  | Мощность ТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм | [5 empty] | Масса, кг
[5 empty] | Диаметр D, мм | Частота вращения n, об/мин | Установленная мощность электродвигателя N, кВт | Обогрев батареи, кВт | Обогрев поддона, кВт | L | B | H | l | b | h
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Я29-ВОГ-1,5К2-8-50 | 8 | 47.8 | 12.2 | 4000 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 8 | 0.8 | 1780 | 700 |  | 1530 | 280 | 380 | 410
Я29-ВОГ-1,5К2-8-70 | 8 | 71.7 | 17.5 | 3600 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 12 | 1.6 | 1780 | 850 |  | 1530 | 400 | 380 | 520
Я29-ВОГ-1,5К2-8-95 | 8 | 95.6 | 22.9 | 3400 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 16 | 1.6 | 1780 | 1040 |  | 1530 | 540 | 380 | 630
Я29-ВОГ-1,5К2-8-115 | 8 | 119.5 | 28.5 | 3200 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 20 | 2.4 | 1780 | 1180 |  | 1530 | 540 | 380 | 730
Я29-ВОГ-1,5К2-8-140 | 8 | 143.4 | 34.1 | 3000 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 24 | 2.4 | 1780 | 1320 |  | 1530 | 540 | 380 | 840
Я29-ВОГ-1,5К2-10-40 | 10 | 38.8 | 10.8 | 5500 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 6.4 | 0.8 | 1780 | 700 |  | 1530 | 280 | 380 | 380
Я29-ВОГ-1,5К2-10-60 | 10 | 58.2 | 15 | 5200 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 1.6 | 1780 | 850 |  | 1530 | 400 | 380 | 480
Я29-ВОГ-1,5К2-10-75 | 10 | 77.6 | 19.4 | 4900 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 12.8 | 1.6 | 1780 | 1040 |  | 1530 | 540 | 380 | 570
Я29-ВОГ-1,5К2-10-95 | 10 | 97 | 23.9 | 4700 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 16 | 1.6 | 1780 | 1180 |  | 1530 | 540 | 380 | 670
Я29-ВОГ-1,5К2-10-115 | 10 | 116.3 | 28.5 | 4500 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 19.2 | 2.4 | 1780 | 1320 |  | 1530 | 540 | 380 | 760
Я29-ВОГ-1,5К2-12-30 | 12 | 32.8 | 9.8 | 6400 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 4.8 | 0.8 | 1780 | 700 | 650 | 1530 | 280 | 380 | 370
Я29-ВОГ-1,5К2-12-50 | 12 | 49.2 | 13.4 | 6200 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 7.2 | 0.8 | 1780 | 850 | 675* | 1530 | 400 | 380 | 450
Я29-ВОГ-1,5К2-12-65 | 12 | 65.5 | 17.1 | 5900 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 1.6 | 1780 | 1040 |  | 1530 | 540 | 380 | 540
Я29-ВОГ-1,5К2-12-80 | 12 | 81.9 | 20.9 | 5800 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 12 | 1.6 | 1780 | 1180 |  | 1530 | 540 | 380 | 630
Я29-ВОГ-1,5К2-12-95 | 12 | 98.3 | 24.8 | 5500 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 14.4 | 1.6 | 1780 | 1320 |  | 1530 | 540 | 380 | 710
Я29-ВОГ-1,5К2-16-25 | 16 | 25.3 | 8.7 | 7200 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 4.8 | 0.8 | 1780 | 700 |  | 1530 | 280 | 380 | 350
Я29-ВОГ-1,5К2-16-40 | 16 | 37.9 | 11.5 | 7100 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 7.2 | 0.8 | 1780 | 850 |  | 1530 | 400 | 380 | 420
Я29-ВОГ-1,5К2-16-50 | 16 | 50.5 | 14.4 | 6900 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 0.8 | 1780 | 1040 |  | 1530 | 540 | 380 | 500
Я29-ВОГ-1,5К2-16-60 | 16 | 63.1 | 17.3 | 6800 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 12 | 1.6 | 1780 | 1180 |  | 1530 | 540 | 380 | 570
Я29-ВОГ-1,5К2-16-75 | 16 | 75.8 | 20.3 | 6600 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 14.4 | 1.6 | 1780 | 1320 |  | 1530 | 540 | 380 | 650
Я29-ВОГ-1,5К2-20-20 | 20 | 20.7 | 8 | 7200 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 3.2 | 0.8 | 1780 | 700 |  | 1530 | 280 | 380 | 330
Я29-ВОГ-1,5К2-20-30 | 20 | 31.1 | 10.3 | 7000 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 4.8 | 0.8 | 1780 | 850 |  | 1530 | 400 | 380 | 400
Я29-ВОГ-1,5К2-20-40 | 20 | 41.5 | 12.6 | 6800 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 6.4 | 0.8 | 1780 | 1040 |  | 1530 | 540 | 380 | 470
Я29-ВОГ-1,5К2-20-50 | 20 | 51.9 | 15 | 6700 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 8 | 0.8 | 1780 | 1180 |  | 1530 | 540 | 380 | 540
Я29-ВОГ-1,5К2-20-60 | 20 | 62.2 | 17.5 | 6600 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 1.6 | 1780 | 1320 |  | 1530 | 540 | 380 | 610
Я29-ВОГ-1,5М2-8-90 | 8 | 95.6 | 26.2 | 16500 | 630 | 950 | 1,1х2 | 16 | 1.6 | 1780 | 865 |  | 1530 | 280 | 760 | 790
Я29-ВОГ-1,5М2-8-140 | 8 | 143.4 | 36.3 | 15900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 24 | 2.4 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 400 | 760 | 990
Я29-ВОГ-1,5М2-8-185 | 8 | 191.2 | 47 | 15500 | 630 | 950 | 1,1х2 | 32 | 3.2 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 1190
Я29-ВОГ-1,5М2-8-230 | 8 | 239 | 58.1 | 15200 | 630 | 950 | 1,1х2 | 40 | 4 | 1780 | 1245 |  | 1530 | 540 | 760 | 1390
Я29-ВОГ-1,5М2-8-280 | 8 | 286.8 | 69 | 14900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 48 | 4.8 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 1590
Я29-ВОГ-1,5М2-10-75 | 10 | 77.6 | 24 | 17300 | 630 | 950 | 1,1х2 | 12.8 | 1.6 | 1780 | 865 |  | 1530 | 280 | 760 | 740
Я29-ВОГ-1,5М2-10-115 | 10 | 116.3 | 32.2 | 16800 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 400 | 760 | 910
Я29-ВОГ-1,5М2-10-150 | 10 | 155.1 | 40.7 | 16300 | 630 | 950 | 1,1х2 | 25.6 | 2.4 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 1090
Я29-ВОГ-1,5М2-10-190 | 10 | 193.9 | 49.3 | 15900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 32 | 3.2 | 1780 | 1245 |  | 1530 | 540 | 760 | 1260
Я29-ВОГ-1,5М2-10-225 | 10 | 232.7 | 58.4 | 15600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 38.4 | 4 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 1430
Я29-ВОГ-1,5М2-12-65 | 12 | 65.5 | 22.2 | 17600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 9.6 | 1.5 | 1780 | 865 |  | 1530 | 280 | 760 | 700
Я29-ВОГ-1,5М2-12-95 | 12 | 98.3 | 29.5 | 17400 | 630 | 950 | 1,1х2 | 14.4 | 1.6 | 1780 | 1005 | 1115 | 1530 | 400 | 760 | 860
Я29-ВОГ-1,5М2-12-130 | 12 | 131.1 | 36.7 | 17000 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 1780 | 1145 | 1145* | 1530 | 540 | 760 | 1020
Я29-ВОГ-1,5М2-12-160 | 12 | 163.8 | 44 | 16700 | 630 | 950 | 1,1х2 | 24 | 2.4 | 1780 | 1245 |  | 1530 | 540 | 760 | 1170
Я29-ВОГ-1,5М2-12-190 | 12 | 196.6 | 51.3 | 16300 | 630 | 950 | 1,1х2 | 28.8 | 3.2 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 1330
Я29-ВОГ-1,5М2-16-50 | 16 | 50.5 | 20.2 | 17900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 9.6 | 0.8 | 1780 | 865 |  | 1530 | 280 | 760 | 660
Я29-ВОГ-1,5М2-16-75 | 16 | 75.8 | 25.2 | 17800 | 630 | 950 | 1,1х2 | 14.4 | 1.6 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 400 | 760 | 790
Я29-ВОГ-1,5М2-16-100 | 16 | 101 | 31.3 | 17600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 1.6 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 930
Я29-ВОГ-1,5М2-16-125 | 16 | 126.3 | 37.1 | 17400 | 630 | 950 | 1,1х2 | 24 | 2.4 | 1780 | 1245 |  | 1530 | 540 | 760 | 1070
Я29-ВОГ-1,5М2-16-150 | 16 | 151.5 | 42.9 | 17300 | 630 | 950 | 1,1х2 | 28.8 | 2.4 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 1200
Я29-ВОГ-1,5М2-20-40 | 20 | 41.5 | 19 | 18200 | 630 | 950 | 1,1х2 | 6.4 | 0.8 | 1780 | 865 |  | 1530 | 280 | 760 | 630
Я29-ВОГ-1,5М2-20-60 | 20 | 62.2 | 23.4 | 18000 | 630 | 950 | 1,1х2 | 9.6 | 1.6 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 400 | 760 | 760
Я29-ВОГ-1,5М2-20-80 | 20 | 83 | 28.1 | 17900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 12.8 | 1.6 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 880
Я29-ВОГ-1,5М2-20-100 | 20 | 103.7 | 32.9 | 17700 | 630 | 950 | 1,1х2 | 16 | 1.6 | 1780 | 1245 |  | 1530 | 540 | 760 | 1000
Я29-ВОГ-1,5М2-20-120 | 20 | 124.5 | 37.7 | 17600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 1120
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном
Марка аппарата | Шаг рёбер, мм | Площадь поверхности теплообмена,м2 | Тепловой поток Q, кВт, Δt=10С | Расход воздуха, м3/ч | Вентилятор |  |  | Мощность ТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм | [5 empty] | Масса, кг
[5 empty] | Диаметр D, мм | Частота вращения n, об/мин | Установленная мощность электродвигателя N, кВт | Обогрев батареи, кВт | Обогрев поддона, кВт | L | B | H | l | b | h
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Я29-ВОГ-2М2-8-125 | 8 | 127.5 | 32.2 | 18700 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 2280 | 865 |  | 2040 | 280 | 760 | 920
Я29-ВОГ-2М2-8-185 | 8 | 191.2 | 46 | 18400 | 630 | 950 | 1,1х2 | 28.8 | 3.2 | 2280 | 1005 |  | 2040 | 400 | 760 | 1180
Я29-ВОГ-2М2-8-250 | 8 | 254.9 | 60.3 | 18200 | 630 | 950 | 1,1х2 | 38.4 | 4 | 2280 | 1145 |  | 2040 | 540 | 760 | 1440
Я29-ВОГ-2М2-8-310 | 8 | 318.7 | 75.3 | 18000 | 630 | 950 | 1,1х2 | 48 | 4.8 | 2280 | 1245 |  | 2040 | 540 | 760 | 1700
Я29-ВОГ-2М2-8-370 | 8 | 382.4 | 90.1 | 17700 | 630 | 950 | 1,1х2 | 57.6 | 5.6 | 2280 | 1425 |  | 2040 | 540 | 760 | 1960
Я29-ВОГ-2М2-10-100 | 10 | 103.4 | 28.8 | 19100 | 630 | 950 | 1,1х2 | 16 | 1.6 | 2280 | 865 |  | 2040 | 280 | 760 | 850
Я29-ВОГ-2М2-10-150 | 10 | 155.1 | 39.9 | 18900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 24 | 2.4 | 2280 | 1005 |  | 2040 | 400 | 760 | 1080
Я29-ВОГ-2М2-10-200 | 10 | 206.8 | 51.5 | 18600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 32 | 3.2 | 2280 | 1145 |  | 2040 | 540 | 760 | 1300
Я29-ВОГ-2М2-10-250 | 10 | 258.5 | 63.5 | 18400 | 630 | 950 | 1,1х2 | 40 | 4 | 2280 | 1245 |  | 2040 | 540 | 760 | 1530
Я29-ВОГ-2М2-10-300 | 10 | 310.2 | 75.5 | 18200 | 630 | 950 | 1,1х2 | 48 | 4.8 | 2280 | 1425 |  | 2040 | 540 | 760 | 1760
Я29-ВОГ-2М2-12-85 | 12 | 87.4 | 26.6 | 19500 | 630 | 950 | 1,1х2 | 12.8 | 1.6 | 2280 | 865 |  | 2040 | 280 | 760 | 810
Я29-ВОГ-2М2-12-130 | 12 | 131.1 | 35.9 | 19200 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 2280 | 1005 |  | 2040 | 400 | 760 | 1020
Я29-ВОГ-2М2-12-170 | 12 | 174.8 | 45.7 | 19000 | 630 | 950 | 1,1х2 | 25.6 | 3.2 | 2280 | 1145 |  | 2040 | 540 | 760 | 1220
Я29-ВОГ-2М2-12-215 | 12 | 218.5 | 55.6 | 18700 | 630 | 950 | 1,1х2 | 32 | 3.2 | 2280 | 1245 |  | 2040 | 540 | 760 | 1420
Я29-ВОГ-2М2-12-255 | 12 | 262.2 | 65.7 | 18600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 38.4 | 4 | 2280 | 1425 | 1145* | 2040 | 540 | 760 | 1620
Я29-ВОГ-2М2-16-65 | 16 | 67.3 | 23.9 | 19900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 12.8 | 1.6 | 2280 | 865 |  | 2040 | 280 | 760 | 750
Я29-ВОГ-2М2-16-100 | 16 | 101 | 31.1 | 19700 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 1.6 | 2280 | 1005 |  | 2040 | 400 | 760 | 920
Я29-ВОГ-2М2-16-130 | 16 | 134.7 | 38.5 | 19500 | 630 | 950 | 1,1х2 | 25.6 | 2.4 | 2280 | 1145 |  | 2040 | 540 | 760 | 1100
Я29-ВОГ-2М2-16-165 | 16 | 168.4 | 46.2 | 19300 | 630 | 950 | 1,1х2 | 32 | 3.2 | 2280 | 1245 |  | 2040 | 540 | 760 | 1300
Я29-ВОГ-2М2-16-200 | 16 | 202 | 53.9 | 19100 | 630 | 950 | 1,1х2 | 38.4 | 3.2 | 2280 | 1425 |  | 2040 | 540 | 760 | 1440
Я29-ВОГ-2М2-20-55 | 20 | 55.3 | 22.2 | 20100 | 630 | 950 | 1,1х2 | 9.6 | 1.6 | 2280 | 865 |  | 2040 | 280 | 760 | 720
Я29-ВОГ-2М2-20-80 | 20 | 83 | 28.2 | 20000 | 630 | 950 | 1,1х2 | 14.4 | 1.6 | 2280 | 1005 |  | 2040 | 400 | 760 | 870
Я29-ВОГ-2М2-20-110 | 20 | 110.7 | 34.4 | 19900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 2280 | 1145 |  | 2040 | 540 | 760 | 1030
Я29-ВОГ-2М2-20-135 | 20 | 138.3 | 44.6 | 19800 | 630 | 950 | 1,1х2 | 24 | 2.4 | 2280 | 1245 |  | 2040 | 540 | 760 | 1180
Я29-ВОГ-2М2-20-160 | 20 | 166 | 47 | 19500 | 630 | 950 | 1,1х2 | 28.8 | 3.2 | 2280 | 1425 |  | 2040 | 540 | 760 | 1340
Я29-ВОГ-2Р2-8-125 | 8 | 127.5 | 36.1 | 23200 | 800 | 750 | 1,5х2 | 19.2 | 2.4 | 2280 | 930 |  | 2040 | 280 | 760 | 930
Я29-ВОГ-2Р2-8-185 | 8 | 191.2 | 49.9 | 22100 | 800 | 750 | 1,5х2 | 28.8 | 3.2 | 2280 | 1070 |  | 2040 | 400 | 760 | 1190
Я29-ВОГ-2Р2-8-250 | 8 | 254.9 | 63.9 | 21900 | 800 | 750 | 1,5х2 | 38.4 | 4 | 2280 | 1210 |  | 2040 | 540 | 760 | 1450
Я29-ВОГ-2Р2-8-310 | 8 | 318.7 | 78.1 | 21300 | 800 | 750 | 1,5х2 | 48 | 4.8 | 2280 | 1350 |  | 2040 | 540 | 760 | 1710
Я29-ВОГ-2Р2-8-370 | 8 | 382.4 | 92.4 | 20600 | 800 | 750 | 1,5х2 | 57.6 | 5.6 | 2280 | 1490 |  | 2040 | 540 | 760 | 1970
Я29-ВОГ-2Р2-10-100 | 10 | 103.4 | 33.8 | 24000 | 800 | 750 | 1,5х2 | 16 | 1.6 | 2280 | 930 |  | 2040 | 280 | 760 | 870
Я29-ВОГ-2Р2-10-150 | 10 | 155.1 | 43.8 | 23600 | 800 | 750 | 1,5х2 | 24 | 2.4 | 2280 | 1070 |  | 2040 | 400 | 760 | 1090
Я29-ВОГ-2Р2-10-200 | 10 | 206.8 | 55.5 | 23100 | 800 | 750 | 1,5х2 | 32 | 3.2 | 2280 | 1210 |  | 2040 | 540 | 760 | 1320
Я29-ВОГ-2Р2-10-250 | 10 | 258.5 | 67.2 | 22700 | 800 | 750 | 1,5х2 | 40 | 4 | 2280 | 1350 |  | 2040 | 540 | 760 | 1540
Я29-ВОГ-2Р2-10-300 | 10 | 310.2 | 78.9 | 22100 | 800 | 750 | 1,5х2 | 48 | 4.8 | 2280 | 1490 |  | 2040 | 540 | 760 | 1760
Я29-ВОГ-2Р2-12-85 | 12 | 87.4 | 31.9 | 24700 | 800 | 750 | 1,5х2 | 12.8 | 1.6 | 2280 | 930 |  | 2040 | 280 | 760 | 820
Я29-ВОГ-2Р2-12-130 | 12 | 131.1 | 40 | 24200 | 800 | 750 | 1,5х2 | 19.2 | 2.4 | 2280 | 1070 |  | 2040 | 400 | 760 | 1020
Я29-ВОГ-2Р2-12-170 | 12 | 174.8 | 49.7 | 23800 | 800 | 750 | 1,5х2 | 25.6 | 3.2 | 2280 | 1210 | 1115 | 2040 | 540 | 760 | 1220
Я29-ВОГ-2Р2-12-215 | 12 | 218.5 | 59.5 | 23400 | 800 | 750 | 1,5х2 | 32 | 3.2 | 2280 | 1350 | 1145* | 2040 | 540 | 760 | 1430
Я29-ВОГ-2Р2-12-255 | 12 | 262.2 | 69.7 | 23000 | 800 | 750 | 1,5х2 | 38.4 | 4 | 2280 | 1490 |  | 2040 | 540 | 760 | 1630
Я29-ВОГ-2Р2-16-65 | 16 | 67.3 | 31.2 | 26000 | 800 | 750 | 1,5х2 | 12.8 | 1.6 | 2280 | 930 |  | 2040 | 280 | 760 | 760
Я29-ВОГ-2Р2-16-100 | 16 | 101 | 35.6 | 25400 | 800 | 750 | 1,5х2 | 19.2 | 1.6 | 2280 | 1070 |  | 2040 | 400 | 760 | 930
Я29-ВОГ-2Р2-16-130 | 16 | 134.7 | 42.9 | 24900 | 800 | 750 | 1,5х2 | 25.6 | 2.4 | 2280 | 1210 |  | 2040 | 540 | 760 | 1110
Я29-ВОГ-2Р2-16-165 | 16 | 168.4 | 50.3 | 24400 | 800 | 750 | 1,5х2 | 32 | 3.2 | 2280 | 1350 |  | 2040 | 540 | 760 | 1280
Я29-ВОГ-2Р2-16-200 | 16 | 202 | 58 | 24100 | 800 | 750 | 1,5х2 | 38.4 | 3.2 | 2280 | 1490 |  | 2040 | 540 | 760 | 1450
Я29-ВОГ-2Р2-20-55 | 20 | 55.3 | 29.7 | 26900 | 800 | 750 | 1,5х2 | 9.6 | 1.6 | 2280 | 930 |  | 2040 | 280 | 760 | 730
Я29-ВОГ-2Р2-20-80 | 20 | 83 | 33.1 | 26400 | 800 | 750 | 1,5х2 | 14.4 | 1.6 | 2280 | 1070 |  | 2040 | 400 | 760 | 880
Я29-ВОГ-2Р2-20-110 | 20 | 110.7 | 39.1 | 25900 | 800 | 750 | 1,5х2 | 19.2 | 2.4 | 2280 | 1210 |  | 2040 | 540 | 760 | 1040
Я29-ВОГ-2Р2-20-135 | 20 | 138.3 | 45.1 | 25400 | 800 | 750 | 1,5х2 | 24 | 2.4 | 2280 | 1350 |  | 2040 | 540 | 760 | 1190
Я29-ВОГ-2Р2-20-160 | 20 | 166 | 51.3 | 24900 | 800 | 750 | 1,5х2 | 28.8 | 3.2 | 2280 | 1490 |  | 2040 | 540 | 760 | 1350
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном