## Лист1
Марка аппарата | Шаг рёбер, мм | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Тепловой поток Q, кВт, Δt=10С | Расход воздуха, м3/ч | Вентилятор |  |  | Мощность ТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм | [5 empty] | Масса, кг
[5 empty] | Диаметр D, мм | Частота вращения n, об/мин | Установленная мощность электродвигателя N, кВт | Обогрев батареи, кВт | Обогрев поддона, кВт | L | B | H | l | b | h
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Я29-ВОГ-2К4-8-60 | 8 | 63.7 | 19.3 | 13300 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 9.6 | 1.6 | 2280 | 700 |  | 2040 | 280 | 380 | 530
Я29-ВОГ-2К4-8-90 | 8 | 95.6 | 26.1 | 12800 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 14.4 | 1.6 | 2280 | 850 |  | 2040 | 400 | 380 | 670
Я29-ВОГ-2К4-8-125 | 8 | 127.5 | 33 | 12400 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 19.2 | 2.4 | 2280 | 1040 |  | 2040 | 540 | 380 | 810
Я29-ВОГ-2К4-8-150 | 8 | 159.3 | 40.1 | 12000 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 24 | 2.4 | 2280 | 1180 |  | 2040 | 540 | 380 | 940
Я29-ВОГ-2К4-8-185 | 8 | 191.2 | 47.5 | 11600 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 28.8 | 3.2 | 2280 | 1320 |  | 2040 | 540 | 380 | 1080
Я29-ВОГ-2К4-10-50 | 10 | 51.7 | 17.7 | 13800 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 8 | 0.8 | 2280 | 700 |  | 2040 | 280 | 380 | 490
Я29-ВОГ-2К4-10-75 | 10 | 77.6 | 23.2 | 13400 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 12 | 1.6 | 2280 | 850 |  | 2040 | 400 | 380 | 620
Я29-ВОГ-2К4-10-100 | 10 | 103.4 | 28.9 | 13000 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 16 | 1.6 | 2280 | 1040 |  | 2040 | 540 | 380 | 740
Я29-ВОГ-2К4-10-125 | 10 | 129.3 | 34.6 | 12600 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 20 | 2.4 | 2280 | 1180 |  | 2040 | 540 | 380 | 860
Я29-ВОГ-2К4-10-150 | 10 | 155.1 | 40.4 | 12300 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 24 | 2.4 | 2280 | 1320 |  | 2040 | 540 | 380 | 980
Я29-ВОГ-2К4-12-45 | 12 | 43.7 | 16.7 | 14200 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 6.4 | 0.8 | 2280 | 700 |  | 2040 | 280 | 380 | 470
Я29-ВОГ-2К4-12-65 | 12 | 65.5 | 21.3 | 13800 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 9.6 | 1.6 | 2280 | 850 | 650 | 2040 | 400 | 380 | 580
Я29-ВОГ-2К4-12-85 | 12 | 87.4 | 26.1 | 13400 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 12.8 | 1.6 | 2280 | 1040 | 675* | 2040 | 540 | 380 | 690
Я29-ВОГ-2К4-12-105 | 12 | 109.5 | 31 | 13100 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 16 | 1.6 | 2280 | 1180 |  | 2040 | 540 | 380 | 800
Я29-ВОГ-2К4-12-130 | 12 | 131.1 | 35.9 | 12800 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 19.2 | 2.4 | 2280 | 1320 |  | 2040 | 540 | 380 | 910
Я29-ВОГ-2К4-16-35 | 16 | 33.7 | 15.3 | 14400 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 6.4 | 0.8 | 2280 | 700 |  | 2040 | 280 | 380 | 440
Я29-ВОГ-2К4-16-50 | 16 | 50.5 | 19 | 14300 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 9.6 | 0.8 | 2280 | 850 |  | 2040 | 400 | 380 | 540
Я29-ВОГ-2К4-16-65 | 16 | 67.3 | 22.7 | 14000 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 12.8 | 1.6 | 2280 | 1040 |  | 2040 | 540 | 380 | 630
Я29-ВОГ-2К4-16-80 | 16 | 84.2 | 26.4 | 13700 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 16 | 1.6 | 2280 | 1180 |  | 2040 | 540 | 380 | 730
Я29-ВОГ-2К4-16-100 | 16 | 101 | 30.2 | 13500 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 19.2 | 1.6 | 2280 | 1320 |  | 2040 | 540 | 380 | 820
Я29-ВОГ-2К4-20-30 | 20 | 27.7 | 14.3 | 14450 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 4.8 | 0.8 | 2280 | 700 |  | 2040 | 280 | 380 | 420
Я29-ВОГ-2К4-20-40 | 20 | 41.5 | 17.4 | 14400 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 7.2 | 0.8 | 2280 | 850 |  | 2040 | 400 | 380 | 510
Я29-ВОГ-2К4-20-55 | 20 | 55.3 | 20.6 | 14350 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 9.6 | 1.6 | 2280 | 1040 |  | 2040 | 540 | 380 | 600
Я29-ВОГ-2К4-20-70 | 20 | 69.2 | 23.7 | 14200 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 12 | 1.6 | 2280 | 1180 |  | 2040 | 540 | 380 | 690
Я29-ВОГ-2К4-20-80 | 20 | 83 | 26.8 | 13900 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 14.4 | 1.6 | 2280 | 1320 |  | 2040 | 540 | 380 | 770
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном