## 2АВ4
Воздухоохладитель Я29-АВ4 (двухвентиляторный)
Марка аппарата | Шаг рёбер, мм | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Тепловой поток Q, кВт, Δt=10С | Расход воздуха, м3/ч | Вентилятор |  |  | Мощность ТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  | Масса, кг
[5 empty] | Диаметр D, мм | Частота вращения n, об/мин | Установленная мощность электродвигателя N, кВт | Обогрев батареи, кВт | Обогрев поддона, кВт | L | B | H | l | b
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17
Я29-АВ4-1К2-8-60 | 8 | 63.7 | 12.1 | 4800 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 1.6 | 1300 | 1280 |  | 1044 | 840 | 600
Я29-АВ4-1К2-8-90 | 8 | 95.6 | 18.7 | 4700 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 14.4 | 1.6 | 1300 | 1560 |  | 1044 | 1100 | 760
Я29-АВ4-1К2-8-125 | 8 | 127.5 | 25.8 | 4600 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 19.2 | 2.4 | 1300 | 1840 |  | 1044 | 1400 | 910
Я29-АВ4-1К2-10-50 | 10 | 51.7 | 10.5 | 4900 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 0.8 | 1300 | 1280 |  | 1044 | 840 | 570
Я29-АВ4-1К2-10-75 | 10 | 77.6 | 15.8 | 4800 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 14.4 | 1.6 | 1300 | 1560 |  | 1044 | 1100 | 700
Я29-АВ4-1К2-10-100 | 10 | 103.4 | 21.4 | 4700 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 19.2 | 1.6 | 1300 | 1840 |  | 1044 | 1400 | 840
Я29-АВ4-1К2-12-40 | 12 | 43.7 | 9.4 | 5000 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 6.4 | 0.8 | 1300 | 1280 |  | 1044 | 840 | 540
Я29-АВ4-1К2-12-65 | 12 | 65.5 | 13.9 | 4900 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 1.6 | 1300 | 1560 |  | 1044 | 1100 | 670
Я29-АВ4-1К2-12-85 | 12 | 87.4 | 18.7 | 4800 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 12.8 | 1.6 | 1300 | 1840 | 690 | 1044 | 1400 | 800
Я29-АВ4-1К2-16-35 | 16 | 33.7 | 8.1 | 5200 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 6.4 | 0.8 | 1300 | 1280 | 715* | 1044 | 840 | 520
Я29-АВ4-1К2-16-50 | 16 | 50.5 | 11.6 | 5100 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 0.8 | 1300 | 1560 |  | 1044 | 1100 | 630
Я29-АВ4-1К2-16-65 | 16 | 67.3 | 15.2 | 5000 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 12.8 | 1.6 | 1300 | 1840 |  | 1044 | 1400 | 740
Я29-АВ4-1К2-20-30 | 20 | 27.7 | 7.3 | 5200 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 6.4 | 0.8 | 1300 | 1280 |  | 1044 | 840 | 500
Я29-АВ4-1К2-20-40 | 20 | 41.5 | 10.1 | 5100 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 0.8 | 1300 | 1560 |  | 1044 | 1100 | 600
Я29-АВ4-1К2-20-55 | 20 | 55.3 | 13.1 | 5000 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 12.8 | 1.6 | 1300 | 1840 |  | 1044 | 1400 | 700
Я29-АВ4-1,5К2-8-90 | 8 | 95.6 | 16.2 | 5400 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 16 | 1.6 | 1800 | 1280 |  | 1530 | 840 | 740
Я29-АВ4-1,5К2-8-140 | 8 | 143.4 | 25.9 | 5300 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 24 | 2.4 | 1800 | 1560 |  | 1530 | 1100 | 960
Я29-АВ4-1,5К2-8-185 | 8 | 191.2 | 36.3 | 5200 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 32 | 3.2 | 1800 | 1840 |  | 1530 | 1400 | 1170
Я29-АВ4-1,5К2-10-75 | 10 | 77.6 | 13.8 | 5500 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 12.8 | 1.6 | 1800 | 1280 |  | 1530 | 840 | 690
Я29-АВ4-1,5К2-10-110 | 10 | 116.3 | 21.7 | 5400 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 19.2 | 2.4 | 1800 | 1560 |  | 1530 | 1100 | 880
Я29-АВ4-1,5К2-10-150 | 10 | 155.1 | 30.1 | 5300 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 25.6 | 2.4 | 1800 | 1840 |  | 1530 | 1400 | 1070
Я29-АВ4-1,5К2-12-65 | 12 | 65.5 | 12.3 | 5600 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 1.6 | 1800 | 1280 |  | 1530 | 840 | 650
Я29-АВ4-1,5К2-12-95 | 12 | 98.3 | 18.9 | 5500 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 14.4 | 1.6 | 1800 | 1560 |  | 1530 | 1100 | 830
Я29-АВ4-1,5К2-12-125 | 12 | 131.1 | 26 | 5400 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 19.2 | 2.4 | 1800 | 1840 | 690 | 1530 | 1400 | 1000
Я29-АВ4-1,5К2-16-50 | 16 | 50.5 | 10.2 | 5700 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 0.8 | 1800 | 1280 | 715* | 1530 | 840 | 610
Я29-АВ4-1,5К2-16-75 | 16 | 75.8 | 15.2 | 5600 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 14.4 | 1.6 | 1800 | 1560 |  | 1530 | 1100 | 760
Я29-АВ4-1,5К2-16-100 | 16 | 101 | 20.8 | 5500 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 19.2 | 1.6 | 1800 | 1840 |  | 1530 | 1400 | 910
Я29-АВ4-1,5К2-20-40 | 20 | 41.5 | 9.1 | 5700 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 6.4 | 0.8 | 1800 | 1280 |  | 1530 | 840 | 580
Я29-АВ4-1,5К2-20-60 | 20 | 62.6 | 13.2 | 5600 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 9.6 | 1.6 | 1800 | 1560 |  | 1530 | 1100 | 720
Я29-АВ4-1,5К2-20-80 | 20 | 83 | 17.7 | 5500 | 400 | 1450 | 0,37х2 | 12.8 | 1.6 | 1800 | 1840 |  | 1530 | 1400 | 860
Я29-АВ4-1,5М2-8-90 | 8 | 95.6 | 20.3 | 9600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 16 | 1.6 | 1800 | 1490 |  | 1530 | 1100 | 790
Я29-АВ4-1,5М2-8-140 | 8 | 143.4 | 30.2 | 9300 | 630 | 950 | 1,1х2 | 24 | 2.4 | 1800 | 1770 |  | 1530 | 1200 | 1000
Я29-АВ4-1,5М2-8-185 | 8 | 191.2 | 40.9 | 8900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 32 | 3.2 | 1800 | 2050 |  | 1530 | 1400 | 1220
Я29-АВ4-1,5М2-10-75 | 10 | 77.6 | 17.9 | 9900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 12.8 | 1.6 | 1800 | 1490 |  | 1530 | 1100 | 740
Я29-АВ4-1,5М2-10-110 | 10 | 116.3 | 26 | 9600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 1800 | 1770 |  | 1530 | 1200 | 930
Я29-АВ4-1,5М2-10-150 | 10 | 155.1 | 34.4 | 9300 | 630 | 950 | 1,1х2 | 25.6 | 2.4 | 1800 | 2050 |  | 1530 | 1400 | 1120
Я29-АВ4-1,5М2-12-65 | 12 | 65.5 | 16.5 | 10300 | 630 | 950 | 1,1х2 | 9.6 | 1.6 | 1800 | 1490 |  | 1530 | 1100 | 700
Я29-АВ4-1,5М2-12-95 | 12 | 98.3 | 23.2 | 9900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 14.4 | 1.6 | 1800 | 1770 |  | 1530 | 1200 | 880
Я29-АВ4-1,5М2-12-125 | 12 | 131.1 | 30.4 | 9700 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 1800 | 2050 | 690 | 1530 | 1400 | 1050
Я29-АВ4-1,5М2-16-50 | 16 | 50.5 | 14.5 | 10600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 9.6 | 0.8 | 1800 | 1490 | 715* | 1530 | 1100 | 660
Я29-АВ4-1,5М2-16-75 | 16 | 75.8 | 19.8 | 10400 | 630 | 950 | 1,1х2 | 14.4 | 1.6 | 1800 | 1770 |  | 1530 | 1200 | 810
Я29-АВ4-1,5М2-16-100 | 16 | 101 | 25.2 | 10100 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 1.6 | 1800 | 2050 |  | 1530 | 1400 | 960
Я29-АВ4-1,5М2-20-40 | 20 | 41.5 | 13.5 | 11000 | 630 | 950 | 1,1х2 | 6.4 | 0.8 | 1800 | 1490 |  | 1530 | 1100 | 630
Я29-АВ4-1,5М2-20-60 | 20 | 62.6 | 17.7 | 10700 | 630 | 950 | 1,1х2 | 9.6 | 1.6 | 1800 | 1770 |  | 1530 | 1200 | 770
Я29-АВ4-1,5М2-20-80 | 20 | 83 | 22.1 | 10500 | 630 | 950 | 1,1х2 | 12.8 | 1.6 | 1800 | 2050 |  | 1530 | 1400 | 910
Я29-АВ4-2М2-8-125 | 8 | 127.5 | 25.8 | 11400 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 2300 | 1490 |  | 2044 | 1100 | 930
Я29-АВ4-2М2-8-185 | 8 | 191.2 | 39 | 10900 | 630 | 950 | 1,1х2 | 28.8 | 3.2 | 2300 | 1770 |  | 2044 | 1200 | 1210
Я29-АВ4-2М2-8-250 | 8 | 254.9 | 53.2 | 10600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 38.4 | 4 | 2300 | 2050 |  | 2044 | 1400 | 1490
Я29-АВ4-2М2-10-100 | 10 | 103.4 | 22.7 | 11800 | 630 | 950 | 1,1х2 | 16 | 1.6 | 2300 | 1490 |  | 2044 | 1100 | 870
Я29-АВ4-2М2-10-150 | 10 | 155.1 | 33.4 | 11400 | 630 | 950 | 1,1х2 | 24 | 2.4 | 2300 | 1770 |  | 2044 | 1200 | 1110
Я29-АВ4-2М2-10-200 | 10 | 206.8 | 44.6 | 11100 | 630 | 950 | 1,1х2 | 32 | 3.2 | 2300 | 2050 |  | 2044 | 1400 | 1040
Я29-АВ4-2М2-12-85 | 12 | 87.4 | 20.5 | 12100 | 630 | 950 | 1,1х2 | 12.8 | 1.6 | 2300 | 1490 |  | 2044 | 1100 | 820
Я29-АВ4-2М2-12-130 | 12 | 131.1 | 29.7 | 11800 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 2300 | 1770 |  | 2044 | 1200 | 1040
Я29-АВ4-2М2-12-170 | 12 | 174.8 | 39.2 | 11500 | 630 | 950 | 1,1х2 | 25.6 | 3.2 | 2300 | 2050 | 690 | 2044 | 1400 | 1260
Я29-АВ4-2М2-16-65 | 16 | 67.3 | 18 | 12600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 12.8 | 1.6 | 2300 | 1490 | 715* | 2044 | 1100 | 760
Я29-АВ4-2М2-16-100 | 16 | 101 | 24.9 | 12300 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 1.6 | 2300 | 1770 |  | 2044 | 1200 | 950
Я29-АВ4-2М2-16-130 | 16 | 134.7 | 32.3 | 12100 | 630 | 950 | 1,1х2 | 25.6 | 2.4 | 2300 | 2050 |  | 2044 | 1400 | 1143
Я29-АВ4-2М2-20-55 | 20 | 55.3 | 16.5 | 12800 | 630 | 950 | 1,1х2 | 9.6 | 1.6 | 2300 | 1490 |  | 2044 | 1100 | 730
Я29-АВ4-2М2-20-80 | 20 | 83 | 22.2 | 12600 | 630 | 950 | 1,1х2 | 14.4 | 1.6 | 2300 | 1770 |  | 2044 | 1200 | 900
Я29-АВ4-2М2-20-110 | 20 | 110.7 | 28.1 | 12300 | 630 | 950 | 1,1х2 | 19.2 | 2.4 | 2300 | 2050 |  | 2044 | 1400 | 1080
Я29-АВ4-2Р2-8-125 | 8 | 127.5 | 28 | 13700 | 800 | 750 | 1,5х2 | 19.2 | 2.4 | 2300 | 1680 |  | 2044 | 1250 | 950
Я29-АВ4-2Р2-8-185 | 8 | 191.2 | 41.2 | 13200 | 800 | 750 | 1,5х2 | 28.8 | 3.2 | 2300 | 1960 |  | 2044 | 1400 | 1230
Я29-АВ4-2Р2-8-250 | 8 | 254.9 | 55.1 | 12700 | 800 | 750 | 1,5х2 | 38.4 | 4 | 2300 | 2240 |  | 2044 | 1500 | 1510
Я29-АВ4-2Р2-10-100 | 10 | 103.4 | 24.6 | 14300 | 800 | 750 | 1,5х2 | 16 | 1.6 | 2300 | 1680 |  | 2044 | 1250 | 880
Я29-АВ4-2Р2-10-150 | 10 | 155.1 | 35.6 | 13700 | 800 | 750 | 1,5х2 | 24 | 2.4 | 2300 | 1960 |  | 2044 | 1400 | 1120
Я29-АВ4-2Р2-10-200 | 10 | 206.8 | 46.8 | 13400 | 800 | 750 | 1,5х2 | 32 | 3.2 | 2300 | 2240 |  | 2044 | 1500 | 1370
Я29-АВ4-2Р2-12-85 | 12 | 87.4 | 22.6 | 14600 | 800 | 750 | 1,5х2 | 12.8 | 1.6 | 2300 | 1680 |  | 2044 | 1250 | 830
Я29-АВ4-2Р2-12-130 | 12 | 131.1 | 31.7 | 14200 | 800 | 750 | 1,5х2 | 19.2 | 2.4 | 2300 | 1960 |  | 2044 | 1400 | 1050
Я29-АВ4-2Р2-12-170 | 12 | 174.8 | 41.1 | 13800 | 800 | 750 | 1,5х2 | 25.6 | 3.2 | 2300 | 2240 | 690 | 2044 | 1500 | 1280
Я29-АВ4-2Р2-16-65 | 16 | 67.3 | 20.2 | 15300 | 800 | 750 | 1,5х2 | 12.8 | 1.6 | 2300 | 1680 | 715* | 2044 | 1250 | 780
Я29-АВ4-2Р2-16-100 | 16 | 101 | 27.1 | 14800 | 800 | 750 | 1,5х2 | 19.2 | 1.6 | 2300 | 1960 |  | 2044 | 1400 | 970
Я29-АВ4-2Р2-16-130 | 16 | 134.7 | 34.4 | 14500 | 800 | 750 | 1,5х2 | 25.6 | 2.4 | 2300 | 2240 |  | 2044 | 1500 | 1160
Я29-АВ4-2Р2-20-55 | 20 | 55.3 | 18.8 | 15600 | 800 | 750 | 1,5х2 | 9.6 | 1.6 | 2300 | 1680 |  | 2044 | 1250 | 740
Я29-АВ4-2Р2-20-80 | 20 | 83 | 24.4 | 15200 | 800 | 750 | 1,5х2 | 14.4 | 1.6 | 2300 | 1960 |  | 2044 | 1400 | 920
Я29-АВ4-2Р2-20-110 | 20 | 110.7 | 30.4 | 14900 | 800 | 750 | 1,5х2 | 19.2 | 2.4 | 2300 | 2240 |  | 2044 | 1500 | 1090
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном