## 4АВ4
Воздухоохладитель Я29-АВ4 (четырёхвентиляторный)
Марка аппарата | Шаг рёбер, мм | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Тепловой поток Q, кВт, Δt=10С | Расход воздуха, м3/ч | Вентилятор |  |  | Мощность ТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  | Масса, кг
[5 empty] | Диаметр D, мм | Частота вращения n, об/мин | Установленная мощность электродвигателя N, кВт | Обогрев батареи, кВт | Обогрев поддона, кВт | L | B | H | l | b
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17
Я29-АВ4-2К4-8-125 | 8 | 127.5 | 24.2 | 9700 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 19.2 | 2.4 | 2300 | 1280 |  | 2044 | 840 | 900
Я29-АВ4-2К4-8-185 | 8 | 191.2 | 37.4 | 9400 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 28.8 | 3.2 | 2300 | 1560 |  | 2044 | 1100 | 1180
Я29-АВ4-2К4-8-250 | 8 | 254.9 | 51.7 | 9200 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 38.4 | 4 | 2300 | 1840 |  | 2044 | 1400 | 1460
Я29-АВ4-2К4-10-100 | 10 | 103.4 | 21 | 10000 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 16 | 1.6 | 2300 | 1280 |  | 2044 | 840 | 840
Я29-АВ4-2К4-10-150 | 10 | 155.1 | 31.7 | 9700 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 24 | 2.4 | 2300 | 1560 |  | 2044 | 1100 | 1080
Я29-АВ4-2К4-10-200 | 10 | 206.8 | 42.9 | 9500 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 32 | 3.2 | 2300 | 1840 |  | 2044 | 1400 | 1320
Я29-АВ4-2К4-12-85 | 12 | 87.4 | 18.9 | 10100 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 12.8 | 1.6 | 2300 | 1280 |  | 2044 | 840 | 790
Я29-АВ4-2К4-12-130 | 12 | 131.1 | 27.9 | 10000 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 19.2 | 2.4 | 2300 | 1560 |  | 2044 | 1100 | 1010
Я29-АВ4-2К4-12-170 | 12 | 174.8 | 37.3 | 9700 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 25.6 | 3.2 | 2300 | 1840 | 690 | 2044 | 1400 | 1230
Я29-АВ4-2К4-16-65 | 16 | 67.3 | 16.1 | 10400 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 12.8 | 1.6 | 2300 | 1280 | 715* | 2044 | 840 | 730
Я29-АВ4-2К4-16-100 | 16 | 101 | 23.2 | 10200 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 19.2 | 1.6 | 2300 | 1560 |  | 2044 | 1100 | 920
Я29-АВ4-2К4-16-130 | 16 | 134.7 | 30.5 | 10100 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 25.6 | 2.4 | 2300 | 1840 |  | 2044 | 1400 | 1120
Я29-АВ4-2К4-20-55 | 20 | 55.3 | 14.7 | 10600 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 9.6 | 1.6 | 2300 | 1280 |  | 2044 | 840 | 700
Я29-АВ4-2К4-20-80 | 20 | 83 | 20.3 | 10400 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 14.4 | 1.6 | 2300 | 1560 |  | 2044 | 1100 | 870
Я29-АВ4-2К4-20-110 | 20 | 110.7 | 26.3 | 10300 | 400 | 1450 | 0,37х4 | 19.2 | 2.4 | 2300 | 1840 |  | 2044 | 1400 | 1050
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном