## 2ВОГ-Р
Типоразмер | Шаг рёбер, мм | площадь теплообменной поверхности, м2 | тепловой поток, кВт, ΔТ=10С | расход воздуха, м3/час | Вентитятор |  |  | МощностьТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм | [5 empty] | Масса, кг
[5 empty] | D, | n, | Nуст. | На обогрев батареи, кВт | На обогрев поддона, кВт | L | В | Н | l | b | h
Я29-ВОГ-1,5К2А50 | 8.6 | 44.1 | 9.9 | 6700 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 8 | 1.2 | 1780 | 760 | 650 | 1530 | 350 | 380 | 299
Я29-ВОГ-1,5К2А70 | 8.6 | 66.1 | 13.8 | 6600 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 12 | 1.8 | 1780 | 900 | 675* | 1530 | 540 | 380 | 389
Я29-ВОГ-1,5К2А95 | 8.6 | 88.2 | 17.8 | 6500 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 16 | 2.4 | 1780 | 1040 |  | 1530 | 540 | 380 | 496
Я29-ВОГ-1,5К2В35 | 11.3 | 34.2 | 8.8 | 6800 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 6.4 | 1.2 | 1780 | 760 |  | 1530 | 350 | 380 | 266
Я29-ВОГ-1,5К2В55 | 11.3 | 51.2 | 11.8 | 6700 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 9.6 | 1.8 | 1780 | 900 |  | 1530 | 540 | 380 | 352
Я29-ВОГ-1,5К2В75 | 11.3 | 68.3 | 14.9 | 6600 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 12.8 | 2.4 | 1780 | 1040 |  | 1530 | 540 | 380 | 433
Я29-ВОГ-1,5К2С30 | 13.4 | 29.2 | 8.3 | 6900 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 4.8 | 1.2 | 1780 | 760 |  | 1530 | 350 | 380 | 258
Я29-ВОГ-1,5К2С50 | 13.4 | 43.8 | 10.8 | 6800 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 7.2 | 1.8 | 1780 | 900 |  | 1530 | 540 | 380 | 335
Я29-ВОГ-1,5К2С65 | 13.4 | 58.4 | 13.5 | 6700 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 9.6 | 2.4 | 1780 | 1040 |  | 1530 | 540 | 380 | 408
Я29-ВОГ-1,5К2Д25 | 17.5 | 22.9 | 7.6 | 7000 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 4.8 | 1.2 | 1780 | 760 |  | 1530 | 350 | 380 | 243
Я29-ВОГ-1,5К2Д40 | 17.5 | 34.4 | 9.6 | 6900 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 7.2 | 1.8 | 1780 | 900 |  | 1530 | 540 | 380 | 311
Я29-ВОГ-1,5К2Д50 | 17.5 | 45.9 | 11.7 | 6800 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 9.6 | 2.4 | 1780 | 1040 |  | 1530 | 540 | 380 | 375
Я29-ВОГ-1,5К2Е20 | 22.6 | 18.3 | 7.1 | 7100 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 3.2 | 1.2 | 1780 | 760 |  | 1530 | 350 | 380 | 231
Я29-ВОГ-1,5К2Е30 | 22.6 | 27.5 | 8.7 | 7000 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 4.8 | 1.8 | 1780 | 900 |  | 1530 | 540 | 380 | 291
Я29-ВОГ-1,5К2Е35 | 22.6 | 36.6 | 10.4 | 6900 | 400 | 1450 | 2х0,37 | 6.4 | 2.4 | 1780 | 1040 |  | 1530 | 540 | 380 | 348
Я29-ВОГ-1,5М2А140 | 8.6 | 132.3 | 32.4 | 19200 | 630 | 950 | 2х1,1 | 24 | 1.8 | 1780 | 1005 | 1140 | 1530 | 540 | 760 | 672
Я29-ВОГ-1,5М2А200 | 8.6 | 176.4 | 40.6 | 19000 | 630 | 950 | 2х1,1 | 33.6 | 2.4 | 1780 | 1145 | 1165* | 1530 | 540 | 760 | 846
Я29-ВОГ-1,5М2А235 | 8.6 | 220.5 | 48.5 | 18800 | 630 | 950 | 2х1,1 | 40 | 3 | 1780 | 1285 |  | 1530 | 540 | 760 | 1031
Я29-ВОГ-1,5М2А285 | 8.6 | 264.6 | 56.5 | 18600 | 630 | 950 | 2х1,1 | 48 | 3.6 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 1206
Я29-ВОГ-1,5М2А330 | 8.6 | 308.7 | 64.7 | 18400 | 630 | 950 | 2х1,1 | 56 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1381
Я29-ВОГ-1,5М2А380 | 8.6 | 352.8 | 80.7 | 27500 | 630 | 1450 | 2х2,2 | 64 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1397
Я29-ВОГ-1,5М2В110 | 11.3 | 102.5 | 28.3 | 19400 | 630 | 950 | 2х1,1 | 19.2 | 1.8 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 540 | 760 | 598
Я29-ВОГ-1,5М2В145 | 11.3 | 136.6 | 34.6 | 19200 | 630 | 950 | 2х1,1 | 25.6 | 2.4 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 735
Я29-ВОГ-1,5М2В185 | 11.3 | 170.8 | 41.1 | 19000 | 630 | 950 | 2х1,1 | 32 | 3 | 1780 | 1285 |  | 1530 | 540 | 760 | 907
Я29-ВОГ-1,5М2В220 | 11.3 | 204.9 | 47.6 | 18800 | 630 | 950 | 2х1,1 | 38.4 | 3.6 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 1053
Я29-ВОГ-1,5М2В255 | 11.3 | 239.1 | 61.7 | 28300 | 630 | 1450 | 2х2,2 | 44.8 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1203
Я29-ВОГ-1,5М2В295 | 11.3 | 273.2 | 68 | 27800 | 630 | 1450 | 2х2,2 | 51.2 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1212
Я29-ВОГ-1,5М2С95 | 13.4 | 87.6 | 26.3 | 19600 | 630 | 950 | 2х1,1 | 14.4 | 1.8 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 540 | 760 | 561
Я29-ВОГ-1,5М2С125 | 13.4 | 116.8 | 31.7 | 19400 | 630 | 950 | 2х1,1 | 19.2 | 2.4 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 685
Я29-ВОГ-1,5М2С160 | 13.4 | 146 | 37.3 | 19200 | 630 | 950 | 2х1,1 | 24 | 3 | 1780 | 1285 |  | 1530 | 540 | 760 | 845
Я29-ВОГ-1,5М2С190 | 13.4 | 175.5 | 42.9 | 19000 | 630 | 950 | 2х1,1 | 28.8 | 3.6 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 979
Я29-ВОГ-1,5М2С220 | 13.4 | 204.3 | 56.2 | 28900 | 630 | 1450 | 2х2,2 | 33.6 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1117
Я29-ВОГ-1,5М2С255 | 13.4 | 233.5 | 53.9 | 28400 | 630 | 1450 | 2х2,2 | 38.4 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1121
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном
Типоразмер | Шаг рёбер, мм | площадь теплообменной поверхности, м2 | тепловой поток, кВт, ΔТ=10С | расход воздуха, м3/час | Вентитятор |  |  | МощностьТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм | [5 empty] | Масса, кг
[5 empty] | D, | n, | Nуст. | На обогрев батареи, кВт | На обогрев поддона, кВт | L | В | Н | l | b | h
Я29-ВОГ-1,5М2Д75 | 17.5 | 68.8 | 23.7 | 19800 | 630 | 950 | 2х1,1 | 14.4 | 1.8 | 1780 | 1005 | 1140 | 1530 | 540 | 760 | 513
Я29-ВОГ-1,5М2Д100 | 17.5 | 91.7 | 28 | 19600 | 630 | 950 | 2х1,1 | 19.2 | 2.4 | 1780 | 1145 | 1165* | 1530 | 540 | 760 | 623
Я29-ВОГ-1,5М2Д125 | 17.5 | 114.7 | 32.3 | 19400 | 630 | 950 | 2х1,1 | 24 | 3 | 1780 | 1285 |  | 1530 | 540 | 760 | 765
Я29-ВОГ-1,5М2Д145 | 17.5 | 137.6 | 36.8 | 19200 | 630 | 950 | 2х1,1 | 28.8 | 3.6 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 880
Я29-ВОГ-1,5М2Д170 | 17.5 | 160.5 | 48.9 | 29300 | 630 | 1450 | 2х2,2 | 33.6 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1003
Я29-ВОГ-1,5М2Д195 | 17.5 | 183.5 | 45.7 | 28900 | 630 | 1450 | 2х2,2 | 38.4 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1093
Я29-ВОГ-1,5М2Е55 | 22.6 | 55 | 21.8 | 20000 | 630 | 950 | 2х1,1 | 9.6 | 1.8 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 540 | 760 | 474
Я29-ВОГ-1,5М2Е75 | 22.6 | 73.3 | 25.2 | 19800 | 630 | 950 | 2х1,1 | 12.8 | 2.4 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 572
Я29-ВОГ-1,5М2Е90 | 22.6 | 91.6 | 28.7 | 19600 | 630 | 950 | 2х1,1 | 16 | 3 | 1780 | 1285 |  | 1530 | 540 | 760 | 698
Я29-ВОГ-1,5М2Е110 | 22.6 | 109.9 | 32.3 | 19400 | 630 | 950 | 2х1,1 | 19.2 | 3.6 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 805
Я29-ВОГ-1,5М2Е130 | 22.6 | 128.2 | 43.4 | 29800 | 630 | 1450 | 2х2,2 | 24 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 916
Я29-ВОГ-1,5М2Е150 | 22.6 | 146.5 | 39.4 | 29400 | 630 | 1450 | 2х2,2 | 28.8 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 978
Я29-ВОГ-2М2А125 | 8.6 | 117.6 | 27.5 | 19200 | 630 | 950 | 2х1,1 | 19.2 | 1.4 | 2280 | 865 | 1140 | 2040 | 350 | 760 | 620
Я29-ВОГ-2М2А190 | 8.6 | 176.4 | 37.8 | 19000 | 630 | 950 | 2х1,1 | 28.8 | 2.1 | 2280 | 1005 | 1165* | 2040 | 540 | 760 | 843
Я29-ВОГ-2М2А255 | 8.6 | 235.2 | 48.6 | 18800 | 630 | 950 | 2х1,1 | 38.4 | 2.8 | 2280 | 1145 |  | 2040 | 540 | 760 | 1059
Я29-ВОГ-2М2А315 | 8.6 | 294 | 59.8 | 18600 | 630 | 950 | 2х1,1 | 48 | 3.5 | 2280 | 1285 |  | 2040 | 540 | 760 | 1304
Я29-ВОГ-2М2А380 | 8.6 | 352.8 | 71 | 18400 | 630 | 950 | 2х1,1 | 57.6 | 4.2 | 2280 | 1425 |  | 2040 | 540 | 760 | 1460
Я29-ВОГ-2М2В100 | 11.3 | 91.1 | 24.5 | 19400 | 630 | 950 | 2х1,1 | 16 | 1.4 | 2280 | 865 |  | 2040 | 350 | 760 | 555
Я29-ВОГ-2М2В150 | 11.3 | 136.6 | 32.4 | 19200 | 630 | 950 | 2х1,1 | 24 | 2.1 | 2280 | 1005 |  | 2040 | 540 | 760 | 744
Я29-ВОГ-2М2В195 | 11.3 | 182.2 | 40.8 | 19000 | 630 | 950 | 2х1,1 | 32 | 2.8 | 2280 | 1145 |  | 2040 | 540 | 760 | 833
Я29-ВОГ-2М2В245 | 11.3 | 227.7 | 49.4 | 18800 | 630 | 950 | 2х1,1 | 40 | 3.5 | 2280 | 1285 |  | 2040 | 540 | 760 | 1108
Я29-ВОГ-2М2В300 | 11.3 | 273.2 | 58.2 | 18600 | 630 | 950 | 2х1,1 | 48 | 4.2 | 2280 | 1425 |  | 2040 | 540 | 760 | 1261
Я29-ВОГ-2М2С85 | 13.4 | 77.8 | 22.9 | 19600 | 630 | 950 | 2х1,1 | 12.8 | 1.4 | 2280 | 865 |  | 2040 | 350 | 760 | 520
Я29-ВОГ-2М2С125 | 13.4 | 116.8 | 29.7 | 19400 | 630 | 950 | 2х1,1 | 19.2 | 2.1 | 2280 | 1005 |  | 2040 | 540 | 760 | 691
Я29-ВОГ-2М2С165 | 13.4 | 155.7 | 36.9 | 19200 | 630 | 950 | 2х1,1 | 25.6 | 2.8 | 2280 | 1145 |  | 2040 | 540 | 760 | 853
Я29-ВОГ-2М2С210 | 13.4 | 194.6 | 44.2 | 19000 | 630 | 950 | 2х1,1 | 32 | 3.5 | 2280 | 1285 |  | 2040 | 540 | 760 | 1016
Я29-ВОГ-2М2С250 | 13.4 | 233.5 | 51.7 | 18800 | 630 | 950 | 2х1,1 | 38.4 | 4.2 | 2280 | 1425 |  | 2040 | 540 | 760 | 1154
Я29-ВОГ-2М2Д65 | 17.5 | 61.2 | 21.1 | 19800 | 630 | 950 | 2х1,1 | 12.8 | 1.4 | 2280 | 865 |  | 2040 | 350 | 760 | 476
Я29-ВОГ-2М2Д100 | 17.5 | 91.7 | 26.4 | 19600 | 630 | 950 | 2х1,1 | 19.2 | 2.1 | 2280 | 1005 |  | 2040 | 540 | 760 | 629
Я29-ВОГ-2М2Д130 | 17.5 | 122.3 | 32.1 | 19400 | 630 | 950 | 2х1,1 | 25.6 | 2.8 | 2280 | 1145 |  | 2040 | 540 | 760 | 769
Я29-ВОГ-2М2Д165 | 17.5 | 152.9 | 37.8 | 19200 | 630 | 950 | 2х1,1 | 32 | 3.5 | 2280 | 1285 |  | 2040 | 540 | 760 | 946
Я29-ВОГ-2М2Д200 | 17.5 | 183.5 | 43.7 | 19000 | 630 | 950 | 2х1,1 | 38.2 | 4.2 | 2280 | 1425 |  | 2040 | 540 | 760 | 1030
Я29-ВОГ-2М2Е50 | 22.6 | 48.9 | 19.7 | 20000 | 630 | 950 | 2х1,1 | 9.6 | 1.4 | 2280 | 865 |  | 2040 | 350 | 760 | 444
Я29-ВОГ-2М2Е80 | 22.6 | 73.3 | 23.9 | 19800 | 630 | 950 | 2х1,1 | 14.4 | 2.1 | 2280 | 1005 |  | 2040 | 540 | 760 | 581
Я29-ВОГ-2М2Е105 | 22.6 | 97.7 | 28.4 | 19600 | 630 | 950 | 2х1,1 | 19.2 | 2.8 | 2280 | 1145 |  | 2040 | 540 | 760 | 707
Я29-ВОГ-2М2Е130 | 22.6 | 122.1 | 33 | 19400 | 630 | 950 | 2х1,1 | 24 | 3.5 | 2280 | 1285 |  | 2040 | 540 | 760 | 890
Я29-ВОГ-2М2Е155 | 22.6 | 146.6 | 37.7 | 19200 | 630 | 950 | 2х1,1 | 28.8 | 4.2 | 2280 | 1425 |  | 2040 | 540 | 760 | 932
Я29-ВОГ-2Р2А125 | 8.6 | 117.6 | 40.3 | 31900 | 800 | 750 | 2х1,5 | 19.2 | 1.4 | 2280 | 915 | 1140 | 2040 | 350 | 760 | 660
Я29-ВОГ-2Р2А190 | 8.6 | 176.4 | 46.5 | 31600 | 800 | 750 | 2х1,5 | 28.8 | 2.1 | 2280 | 1055 | 1165* | 2040 | 540 | 760 | 883
Я29-ВОГ-2Р2А255 | 8.6 | 235.2 | 56.6 | 31300 | 800 | 750 | 2х1,5 | 38.4 | 2.8 | 2280 | 1195 |  | 2040 | 540 | 760 | 1099
Я29-ВОГ-2Р2А315 | 8.6 | 294 | 67.3 | 31000 | 800 | 750 | 2х1,5 | 48 | 3.5 | 2280 | 1335 |  | 2040 | 540 | 760 | 1344
Я29-ВОГ-2Р2А380 | 8.6 | 352.8 | 78 | 29700 | 800 | 750 | 2х1,5 | 57.6 | 4.2 | 2280 | 1475 |  | 2040 | 540 | 760 | 1500
Я29-ВОГ-2Р2В100 | 11.3 | 91.1 | 37.6 | 32200 | 800 | 750 | 2х1,5 | 16 | 1.4 | 2280 | 915 |  | 2040 | 350 | 760 | 595
Я29-ВОГ-2Р2В150 | 11.3 | 136.6 | 41.8 | 31900 | 800 | 750 | 2х1,5 | 24 | 2.1 | 2280 | 1055 |  | 2040 | 540 | 760 | 784
Я29-ВОГ-2Р2В195 | 11.3 | 182.2 | 49.8 | 31600 | 800 | 750 | 2х1,5 | 32 | 2.8 | 2280 | 1195 |  | 2040 | 540 | 760 | 962
Я29-ВОГ-2Р2В245 | 11.3 | 227.7 | 57.8 | 31300 | 800 | 750 | 2х1,5 | 40 | 3.5 | 2280 | 1335 |  | 2040 | 540 | 760 | 1176
Я29-ВОГ-2Р2В300 | 11.3 | 273.2 | 66 | 31000 | 800 | 750 | 2х1,5 | 48 | 4.2 | 2280 | 1475 |  | 2040 | 540 | 760 | 1301
Я29-ВОГ-2Р2С85 | 13.4 | 77.8 | 35.8 | 32500 | 800 | 750 | 2х1,5 | 12.8 | 1.4 | 2280 | 915 |  | 2040 | 350 | 760 | 560
Я29-ВОГ-2Р2С125 | 13.4 | 116.8 | 39.5 | 32200 | 800 | 750 | 2х1,5 | 19.2 | 2.1 | 2280 | 1055 |  | 2040 | 540 | 760 | 731
Я29-ВОГ-2Р2С165 | 13.4 | 155.7 | 46.3 | 31900 | 800 | 750 | 2х1,5 | 25.6 | 2.8 | 2280 | 1195 |  | 2040 | 540 | 760 | 893
Я29-ВОГ-2Р2С210 | 13.4 | 194.6 | 53.1 | 31600 | 800 | 750 | 2х1,5 | 32 | 3.5 | 2280 | 1335 |  | 2040 | 540 | 760 | 1092
Я29-ВОГ-2Р2С250 | 13.4 | 233.5 | 60.3 | 31300 | 800 | 750 | 2х1,5 | 38.4 | 4.2 | 2280 | 1475 |  | 2040 | 540 | 760 | 1194
Я29-ВОГ-2Р2Д65 | 17.5 | 61.2 | 33.3 | 32800 | 800 | 750 | 2х1,5 | 12.8 | 1.4 | 2280 | 915 |  | 2040 | 350 | 760 | 516
Я29-ВОГ-2Р2Д100 | 17.5 | 91.7 | 36.3 | 32500 | 800 | 750 | 2х1,5 | 19.2 | 2.1 | 2280 | 1055 |  | 2040 | 540 | 760 | 669
Я29-ВОГ-2Р2Д130 | 17.5 | 122.3 | 41.9 | 32200 | 800 | 750 | 2х1,5 | 25.6 | 2.8 | 2280 | 1195 |  | 2040 | 540 | 760 | 809
Я29-ВОГ-2Р2Д165 | 17.5 | 152.9 | 47.5 | 31900 | 800 | 750 | 2х1,5 | 32 | 3.5 | 2280 | 1335 |  | 2040 | 540 | 760 | 986
Я29-ВОГ-2Р2Д200 | 17.5 | 183.5 | 52.9 | 31600 | 800 | 750 | 2х1,5 | 38.2 | 4.2 | 2280 | 1475 |  | 2040 | 540 | 760 | 1070
Я29-ВОГ-2Р2Е50 | 22.6 | 48.9 | 31.3 | 33100 | 800 | 750 | 2х1,5 | 9.6 | 1.4 | 2280 | 915 |  | 2040 | 350 | 760 | 484
Я29-ВОГ-2Р2Е80 | 22.6 | 73.3 | 33.8 | 32800 | 800 | 750 | 2х1,5 | 14.4 | 2.1 | 2280 | 1055 |  | 2040 | 540 | 760 | 621
Я29-ВОГ-2Р2Е105 | 22.6 | 97.7 | 38.3 | 32500 | 800 | 750 | 2х1,5 | 19.2 | 2.8 | 2280 | 1195 |  | 2040 | 540 | 760 | 727
Я29-ВОГ-2Р2Е130 | 22.6 | 122.1 | 42.9 | 32200 | 800 | 750 | 2х1,5 | 24 | 3.5 | 2280 | 1335 |  | 2040 | 540 | 760 | 906
Я29-ВОГ-2Р2Е155 | 22.6 | 146.6 | 47.5 | 31900 | 800 | 750 | 2х1,5 | 28.8 | 4.2 | 2280 | 1475 |  | 2040 | 540 | 760 | 972
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном