Конструктивные параметры градирен Я29-ГРД

Рис. 1. Конструктивная схема градирен Я29-ГРД

(патрубки А и Б могут быть выведены в любые стороны)

Конструктивные параметры градирен Я29-ГРД

Таблица 1

| Марка аппарата | Габаритные и присоединительные размеры, мм |  |  |  | Патрубки (Ду) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l | L1 | L2 | L3 | «А» Вход на ороси-тель | «Б» Выход из поддона | «В» Перелив |
| Я29-ГРД 50 | 140 | 700 | 980 | 1080 | 80 | 100 | 70 |
| Я29-ГРД 90 | 200 | 1500 | 1900 | 2000 | 100 | 150 | 70 |
| Я29-ГРД 130 | 240 | 2340 | 2820 | 2920 | 100 | 150 | 70 |
| Я29-ГРД 170 | 380 | 3000 | 3760 | 3860 | 100 | 200 | 70 |
| Я29-ГРД 210 | 250 | 2х2100 | 4700 | 4800 | 100 | 200 | 70 |
| Я29-ГРД 250 | 380 | 2х2440 | 5640 | 5740 | 100 | 200 | 70 |

Техническая характеристика градирен Я29-ГРД

Таблица 2

| Наименование параметра | Обозначение |  |  |  |  |  | Допус-каемое откло-нение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Я29- ГРД 50 | Я29- ГРД 90 | Я29- ГРД 130 | Я29- ГРД 170 | Я29- ГРД 210 | Я29- ГРД 250 |  |
| Расход воды м3/ч | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 | Плюс 10%* |
| Расход воздуха м3/ч | 15000 | 40000 | 65000 | 90000 | 115000 | 140000 | Минус 7% |
| Диапазон температур, 0С | +4…+45 | +4…+45 | +4…+45 | +4…+45 | +4…+45 | +4…+45 |  |
| Давление перед форсунками, МПа (кг/см2) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) | 0,04 (0,4) |  |
| Количество узлов вентиляторов, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Масса (сухая), кг | 250 | 520 | 790 | 1060 | 1300 | 1600 | Плюс 7% |
| Габаритные размеры мм, не более -длина -ширина -высота | 1080 2540 2500 | 2000 2540 2500 | 2920 2540 2500 | 3860 2540 2500 | 4800 2540 2500 | 5740 2540 2500 |  |

* зависит от количества разбрызгивающих сопел.

Технические характеристики узла вентилятора

Таблица 3

| Обозначение | УВ 6/24-630КИ-2,2х1500 |
| --- | --- |
| Диаметр крыльчатки | 625 мм |
| Номинальная мощность двигателя | 2,2 кВт |
| Число оборотов вентилятора | 1420 мин-1 |
| Электропитание | 220/380 В – 3ф – 50 Гц |
| Диапазон температур | -45…+45 0С |
| Климатическое исполнение двигателей | У2 или У3 |
| Степень защиты | JP44 |